CYCW-406A 温度表使用说明书

一、产品概述：

CYCW-406A型温度表是一种采用全新设计理念的高性能、高可靠性的温度控制仪表，广泛适用于仓库、化工、医药、保鲜等行业的温度测量，自动控制系统。

二、主要特点：

1、采用先进的ATMEL单片机为核心，减少了外围部件，提高了可靠性。

2、采用了WatchDog电路、软件陷阱与冗余、掉电保护、数字滤波等多种技术，注重现场容错能力，整机抗干扰能力强。

3、可带1-6个数字化温度探头，精度高，无须校准。

4、8位LED显示，分别显示探头号、温度、机号及其它设定值。

5、RS485通讯接口，便于与上位机连接，以实现远距离通讯与控制。

三、性能指标：

●温度测量范围：－55℃～125℃（采用RW1820数字化探头）

●温度测量误差：+/-0.1℃(-20℃～+50℃), +/-0.2℃(-55℃～+125℃)

●分辨率：温度0.1℃

●通讯接口：RS485接口

●电源电压：180V～240V

●环境温度：－10℃～50℃　　湿度：＜85%RH

●面板尺寸：160mm*80mm

四、外形及安装尺寸：

●面板尺寸：160mm*115mm*80mm（长＊宽＊高）

●开口尺寸：152mm*76mm

五、使用说明：

1、温度上下限设定

a、按[设置]键 ， 窗口显示“1 0 0 0 0 0”，第二位闪烁，提示设定温度上限

b、使用[ ]箭头移动闪烁位,使用[▲]调整当前位数值,两键配合完成温度上限的设定。

c、按[存贮]键存入温度上限, 窗口显示“1 1 0 0 0 0”，重复步骤b、c,完成温度下限的设定，仪表自动回到测量状态。注意必须保证上限大于下限，否则会出现错误。

2、探头数设定

A、 按[设置]键，使用【▶】 【▲】使用配合，输入设置密码，默认是“0123 ”。按【确认】键，进入设置状态。

B、使用【▲】键，输入功能代码3，按【确认】健。右下窗口提示“1 0”，右上窗口最后1位闪烁。

C、使用【▲】键，输入探头数，按【确认】健保存设置。仪表自动返回测量状态。

3、机号设定（机号是通信识别的标志）

A、 按[设置]键，使用【▶】 【▲】使用配合，输入设置密码，默认是“0123 ”。按【确认】键，进入设置状态。

B、使用【▲】键，输入功能代码4，按【确认】健。右下窗口提示“4 0”，右上窗口第3位闪烁。

C、使用【▶】 【▲】使用配合，输入两位机号（比如1号机，应输入“0 1”），按【确认】健保存设置。仪表自动返回测量状态。

注意：必须保证机号的唯一性，否则会出现通信错误。

六、注意事项：

1、严格按标准配线，接线端子应紧固良好，不产生接触不良故障。

2、应避免水进入机箱内部，如在室外露天安装，应采取防雨措施。

七、接线方式

1、温度探头

红→VCC(正电源)；蓝→T1/T2/T3/T4/T5/T6(信号）；黑+屏蔽 → GND（端子4的地）

2、表后接线（通信与温度探头的接地是分开的，请不要接在一起）

注：a、温度探头的红线和黑线分别并起来，共用VCC 、GND（端子4）。

b、探头线的屏蔽网接在GND（端子3）,  如现场干扰不大可不接。

c、通信线采用普通超五类网线，蓝白接（端子1），蓝接（端子2），棕、棕白一起接（端子3）。

d、电源接在（端子23）、（端子24）上。

3、如需延长探头线，可采用一根网线带三个探头：网线共有4对线，蓝白+蓝并在一起接VCC；棕接T1,棕白接GND（端子4）；橙接T2,橙白接GND（端子4）；绿接T1,绿白接GND（端子4）；